2025十一月份平顶山天安煤业股份有限公司供水分公司出厂水十项指标监测情况汇总表

	序号
	检测项目
	单位
	最大值
	平均值
	检测

次数
	合格

次数
	合格率

	1
	浑浊度
	NTU
	0.26
	24
	20
	20
	100%

	2
	色度
	度
	＜5
	＜5
	20
	20
	100%

	3
	臭和味
	
	无异臭异味
	无异臭异味
	20
	20
	100%

	4
	肉眼可见物
	
	无
	无
	20
	20
	100%

	5
	游离氯
	mg/L
	0.70
	0.45
	20
	20
	100%

	6
	高锰酸盐指数
	mg/L
	1.55
	1.48
	20
	20
	100%

	7
	菌落总数
	CFU/mL
	未检出
	未检出
	20
	20
	100%

	8
	总大肠菌群
	CFU/100mL
	未检出
	未检出
	20
	20
	100%

	9
	大肠埃希氏菌
	CFU/100mL
	未检出
	未检出
	20
	20
	100%

	10
	pH
	
	7.15
	7.10
	20
	20
	100%


注：“最大值”栏目，其中游离氯为最小值。

供水分公司，将于每月28日公布水质信息，若遇节假日，往后顺延。
平顶山天安煤业股份有限公司供水分公司

2025年11月28日

2025年十一月份平顶山天安煤业股份有限公司供水分公司管网水九项指标监测情况汇总表

	序号
	检测项目
	单位
	最大值
	平均值
	检测

次数
	合格

次数
	合格率

	1
	浑浊度
	NTU
	0.76
	0.38
	22
	22
	100%

	2
	色度
	度
	＜5
	＜5
	22
	22
	100%

	3
	臭和味
	
	无异臭

异味
	无异臭

异味
	22
	22
	100%

	4
	肉眼可见物
	
	无
	无
	22
	22
	100%

	5
	游离氯
	mg/L
	0.60
	0.20
	22
	22
	100%

	6
	高锰酸盐指数
	mg/L
	2.32
	1.68
	22
	22
	100%

	7
	菌落总数
	CFU/mL
	8
	1
	22
	22
	100%

	8
	总大肠菌群
	CFU/100mL
	未检出
	未检出
	22
	22
	100%

	9
	大肠埃希氏菌
	CFU/100mL
	未检出
	未检出
	22
	22
	100%


注：“最大值”栏目，其中游离氯为最小值。

供水分公司，将于每月28日公布水质信息，若遇节假日，往后顺延。
平顶山天安煤业股份有限公司供水分公司

2025年11月28日
